Upozornění pro majitele a uživatele pozemků 
na dodržování povinností vyplývající ze zákona č. 458/2000 Sb. 
Na základě § 25 odst. 4 písmo h) zákona č. 458/2000 Sb. žádáme vlastníky či uživatele nemovitostí (pozemků) o ořez nebo odstranění dřevin ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučn ího zařízení. 
Ořez nebo odstranění dřevin musí být provedeno ve smyslu energetického zákona č. 458/2000 Sb. a ČSN EN 50 110-1 ed.2 Obsluha a práce na elektrickém zařízení následovně: 
Ochranná pásma: 
V ochranném pásmu nadzemního vedeni je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m . 
Velikost ochranného pásma. minimální vzdálenosti: 
Venkovní vedeni s napětím vyšším než 1 kV a elektrické stanice jsou podle zákona č. 458/2000 Sb. chráněna ochrannýmí pásmy. Minimální vzdálenosti venkovního vedení do 1 kV-vůčí porostům stanovuje od 1.10.2007 ČSN EN 50-423-1 stejně jako pro venkovní vedeni"1 - 35 kV--Vůči porostům, které nejsou porosty lesními. Pro zařízení 110 kV jsou vzdálenosti ostatních porostů stejné jako u lesních porostů. 
Ochranné pásmo nadzemního vedení do 35 kV je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení na obě jeho strany. Pro vedení vybudovaná do roku 1994 je šířka ochranného pásma v lesních průsecích 10m od krajního vodiče, pro vedení vybudovaná po roce 1994 s vodiči bez izolace 7 m, pro vodiče s izolací základní 2 m a pro závěsná kabelová vedení 1 m. Pro venkovní vedeni 110 kV vybudovaná do roku 1994 je ochranné pásmo 15 m, pro venkovní vedeni 110 kV vybudovaná po roce 1994 je ochranné pásmo 12 m. Vzhledem k dodržení normované vzdálenosti od porostů po celou dobu provozování elektrizační soustavy je třeba při zajišťování ochranného pásma vůči porostům volit vzdálenost větší než je normovaná (dorůstání dřevin). 

Typ vedení 			Min.vzdálenost 	Minimální 	
			dle ČSN 33 3301 (m) 	výchozí stav (m) 	
	a) holé vedení 	ovocné stromv 	1,0 	2,0 	
Vedenínn 		lesní a ostatní stromy 	1,0 	2,0 	
	b) izolované vodiče 	ovocné stromy 	0,5 	1,5 	
		lesní a ostatní stromv 	0,3 	0,6 	
	a) holé vedení 	ovocné stromv 	2,0 	3,0 	
		lesní a ostatní stromy 	2,0 	3,0 	
Vedení vn 	b) izol. vodiče SAX 	ovocné stromy 	2,0 	3,0 	
		lesní a ostatní stromv 	0,5 	2,0 	
	c) záv.kabel 	ovocné stromv 	0,5 	1,5 	
	SAXKA, DISTRI 	lesni a ostatni stromy 	0,3 	1,3 	
Vedení vvn - 110 kV 	ovocné stromy 	3,0 	5,0 	
		lesní a ostatní stromy 	15(12) 	15(12) 	
Bezpečná vzdálenost: 
Veškeré práce při odstraňování a ořezu dřevin musí být prováděny nejblíže v bezpečné vzdálenosti od vodičů, která je s uvažováním ročního přírůstku či vychýlení porostu při větru takto: 
	U vedení nízkého napětí (400/230V) 	1 m od vedení 
	u vedení vysokého napětí (1- 35kV) 	2 m od vedení 
	u vedení velmi vysokého napětí (110kV) 	3 m od vedení 
K vodičům se nesmí pod bezpečnou vzdálenost přiblížit ani nástroje ani ořezávané větve při pádu. Práce, při kterých by mohla být ohrožena bezpečnost osob, technický stav vedení nebo jeho provoz je nutno zadat odborné firmě, která projedná postup se společností ČEZ Dsirtibuční služby, s.r.o. 
	Ořez či kácení dřevin,prosíme, proveďte v termínu do: 	30.11.2007 	. 
Upozorňujeme majitele nebo uživatele pozemků, že porušení zákonem stanovených povinností v ochranných pásmech elektríckého rozvodného zařízení se vystavují nebezpečí uložení pokuty ze strany Státní energetické inspekce. Uplyne-Ii stanovená lhůta marně, provedou ořez, případně odstranění dřevin pracovníci ČEZ Distribuční služby, s.r.o., na základě pověření od ČEZ Distribuce a. s. , přičemž vzniklá dřevní hmota je majetkem vlastníka pozemku. 
Bližší informace Vám poskytneme na zákaznické lince ČEZ 840 840 840